公开招标文件

（服务类）

项目名称：淮北市房产管理服务中心消防维保服务项目

2026年7月

目  录

第一章  投标人须知	3

第二章  项目采购需求及服务标准	3

第三章  投标人资格、人员、业绩标准	5

第四章  投标文件格式	6

第一章 投标人须知

一、招标文件

1.招标文件组成：本文件包含投标人须知、项目采购需求、投标文件格式。

2.招标文件澄清与修改：投标截止前3个工作日，投标人可提出疑问，招标人统一书面答疑并发布补充通知，补充通知与招标文件具有同等法律效力。

3.招标人有权根据实际情况顺延投标及开标时间，并提前通知所有潜在投标人。

二、投标文件编制要求

1.投标文件须按照本文件规定格式完整编制，内容清晰、资料齐全、加盖单位公章、法定代表人或授权代表人签字，否则视为无效投标。

2.投标语言为中文，所有计量单位采用国家法定计量单位。

3.投标报价为含税包干总价，包含人工、设备耗材、检测、交通、应急、税费、台账制作、验收配合等所有费用，合同期内无任何隐形加价。

4.投标有效期：自开标之日起90日历天，有效期内投标人不得撤销投标文件。

第二章 项目采购需求及服务标准

一、服务项目概况

本次招标服务范围为淮北市房产管理服务中心（淮北市相山区淮海中路73号）办公大楼消防维保服务，大楼地下2层，地上13层，涵盖办公区域、公共区域等所有已投入使用的消防设施，服务周期3年。

二、维保服务内容

1、火灾报警系统：定期检修各种火灾探测器、手动报警按钮、和集中报警控制器以及火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防控制室的联动控制装置的维护。

（1）每月对火灾报警主机、消防电源的各项功能进行检查保养，检查其报警及联动性能。

（2）每月对消防计算机系统进行检查保养，检查其通讯及联动性能。

（3）每月对消防广播通讯系统进行检查，每半年对扬声器检查一次。

（4）每季度对探测器进行模拟加烟抽检，其抽检数量以每年每个探测器检查两次来计算。

（5）每年对消防系统进行一次综合试验（可配合甲方的消防演习同时进行），同时出具年度消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方负责及时维修，保证消防系统正常运行。

2、自动喷水灭火系统：闭式喷淋系统的维护。

（1）每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。

（2）每月对喷头进行一次外观检查。

（3）每月对报警阀检查一次，试验启动是否正常。

（4）每季对报警阀进行放水试验，验证系统的供水能力及压力开关，水力警钤的报警性能。

（5）每两月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。

（6）每月对消防气压给水设备检查，检测气压。

（7）每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。

（8）每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。

3、消火栓系统的维护：

（1）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。

（2）每月检查室内及室外消火检、水枪水带的完好性。

（3）每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

（4）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

4、灭火器：每季度检查灭火器内压力是否达标及是否过期。

5、防火卷帘门：每月对卷帘门的远控及就地控制功能进行试验。

6、消防应急照明装置及疏散指示标志：每月对消防应急照明装置及疏散指示标志进行放电检查。

三、服务质量标准

1.严格遵守《中华人民共和国消防法》《GB25201-2010 建筑消防设施维护管理》等国家及行业标准。

2.全年消防设施正常运行率≥98%，无因维保不到位导致的消防故障、安全隐患及行政处罚。

3.服务全程合规，所有维保记录、报告真实、规范、可追溯。

第三章 投标人资格、人员、业绩标准

一、企业资质

1.合法存续独立法人，营业执照经营范围含消防维保、检测、技术服务。

2.具备消防技术服务合法从业资质，无行业失信、违规处罚记录。

3.信用查询合格，无政府采购失信、重大违法记录。

二、项目人员配置

1.项目负责人：注册消防工程师证书+社保缴纳证明。

2.专职维保人员2名及以上：中级及以上消防设施操作员证书+社保缴纳证明。

3.所有在岗人员须为本单位正式缴纳社保人员，证书真实有效、人证合一，不得挂靠。

三、业绩标准

投标时需提供业绩证明材料，包含合同扫描件（含服务内容、服务周期、甲乙双方盖章页）、验收证明或履约证明材料，业绩材料不全视为无效业绩。

## 投

## 标

## 文

## 件

项目名称：

投 标 人：                  （盖章）

## 年  月  日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）授权书（格式见附件）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）供应商须具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证书）

（5）项目负责人身份证复印件、资格证书；

（6）拟配备消防设备操作员身份证复印件、资格证书及近三月社保缴纳证明；

（7）诚信履约承诺函（格式见附件）；

（8）投标人认为需要提供的资信证明材料；

## 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 | 维保报价 一年： 大写： 小写： |
| 其他 |  |

投标人盖章：

日      期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

# 3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 二、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人盖章：

日      期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## 三、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-6项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-6项情形）

七、我公司没有下列情形：被淮北市县两级公管部门记入不良行为记录且在披露期内。

八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

九、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

十、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                      基本账户：

投标单位（盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

四、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（3）将采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止采购合同。

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应，配备人员数量和要求不低于采购需求的要求。若有幸中标将严格按照以上承诺进行供货和服务。

投标人盖章：

日      期：